Главе муниципального образования

«г. Пушкин»

Гребеневу Н.Я.

Главе муниципального образования

«г. Павловск»

Зибареву В.В.

Главе муниципального образования

«п. Шушары»

Тихомирову Р.В.

Главе муниципального образования

«п.Тярлево»

Бекерову Г.А.

Главе муниципального образования

«п. Александровская»

Косицыной Т.А.

Уважаемые Главы Муниципальных образований!

Направляю Вам информацию о деятельности прокуратуры Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Прошу разместить указанную информацию на сайтах муниципальных образований, а также в Ваших печатных изданиях, о чем проинформировать прокуратуру района.

Прокуратурой района с привлечением специалиста ОНД Пушкинского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу проведена проверка соблюдения СПб ГУП «ТЭК СПб» противопожарного законодательства в помещениях котельной по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д.4, корп.2, литер. А, в ходе которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Установлено, что в нарушение п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.52, ч.4 ст.51 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной защиты», п.4 таб.3 приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» помещения котельной не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления людей при пожаре; в нарушение  п.1 ч.2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ч.3 ст.52,ч.4 ст.51,  ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.10 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» помещение категории В2, расположенное на 3-м этаже, не оборудовано противопожарной дверью.

Учитывая вышеизложенное, прокуратурой района инициирована подача искового заявления в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга об обязании СПб ГУП «ТЭК СПб» в срок до 90 суток с момента вступления решения суда в законную силу по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д.4, корп.2, литер. А, оборудовать помещения котельной системой автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре; помещение категории В2, расположенное на 3-м этаже, оборудовать противопожарной дверью.

В настоящее время указанный иск находится на рассмотрении в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга.

Прокурор района

старший советник юстиции                                                                 А.Н. Колбас

А.И. Кухарская, тел. 470-14-05